现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-07-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、陈世柱、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 山上电缆沟太浅的地方要及时整改开挖，避免后续做防洪时挖出电缆。 - 汇流站内接地排黄绿漆颜色不正。 - 组件后的线到汇流箱无编号。 - 逆变房内配电柜主线未挂牌。 - 逆变房内防火封睹未落实。 - 汇流站高压柜电缆沟进出线因防水工序没有做好导致雨后进水。 - 18座箱逆变未做好防水导致进水，本周已将18座箱逆变做好抹灰封堵 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-07-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 配电室内缺少警示标志牌，如闲人免进、已带电、当心触电。 - 配电室及箱变内无消防器材。 - 山上的围栏部分损坏及缺口要及时修复。 - 现场配电室内安全警示牌缺少。 - 临时配电箱缺少柜门，并且外壳未进行接地。 |  |  |  |

编号：