现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-07-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： 2015年7月4日上午，业主张总，监理黄工、赵工与箱变厂家，对箱变整体进行检查，（山上16#箱变），经初步检查要求整改如下： 1、低压屏3台，由柜内元件（带电部分）离门太近，不安全，要求加隔板（材料用有机玻璃）做防护。 2、要求柜内增加接地排，便于和总接地排相连接。 3、变压器室内的变压器灰尘太多，要求对箱变整体卫生清理。 4、变压器油送检，共计18台。 5、瓦斯继电器送检18台。 6、接地要有标志。 7、箱变外壳无接地点，要求对照图纸进行整改。 8、其它箱变同样按照此方法整改。 整改时间要求在7月10日前完成。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-07-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 1、本周复查上周整改完成项，项目部前方电线杆已修复完成。 - 2、场区内要加强现场管理力度，值班人员要巡视及时，避免线缆被盗。 - 2、项目部后方垃圾已进行清理。 3、场区内檩条未清理出场，摆放凌乱。 |  |  |  |

编号：