现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 1、 逆变房内的接地干线预留扁铁不符合要求。 - 2、逆变房内地面不平，门口地面比设备地面高。 - 3、由于支架立柱不符合图纸要求至拉筋无法固定。 - 4、1区、2区、3区、4区、5区仍有支架组件未装 - 5、在东边路口的大广告牌拆除。 - 6、逆变器设备基础槽钢没有进展，要求总包在本周内落实完成。 - 7、35kv升压变设备固定立即完成。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 本周复查上周安全落实情况: - 1、关于山上施人员年纪过大的已落实清退。 - 2、 9#逆变房施工电源闸刀塑料壳子已更换。 - 3、组件安装过程中，组件临时缝在支架边上已落实整改，本周为发现此类现象发生。 2、3#区域内倒运组件下面没有放木托，不符合工艺要求。由此所造成的后果由责任。 3、光伏区域电缆敷设未进行审批，施工不符合要求，要求立即整改。 4、组件划痕24块要放到指定的隔离区。 |  |  |  |

编号：