质量**/**安全活动记录

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司5.4兆瓦光伏发电项目 编号： 04

|  |  |
| --- | --- |
| 活动时间 | 2017.8.28 |
| 活动地点 | 威孚高科2#屋面 |
| 主持（交底）人 | 朱健康 |
| 内容：  1、2#屋面卫生清理，针对现场屋面柔性防水的特性，要求屋面不能有任何碎屑、杂物   1. 要求施工人员穿软底胶鞋 2. 要求准确佩戴安全帽和反光背心 3. 现场临时用电，要求使用三级配电箱，配电箱内准确接线，配备合格的断路器，现场使用防爆插座 4. 现场施工人员生活区域用电，注意不要超负荷使用电器 5. 要求现场不使用的木板进行收放到指定位置，并捆扎，防止台风和恶劣天气的破坏 6. 现场焊接接地扁铁时要求配备灭火器、沙桶、水桶、防火皮 7. 施工时要求注意高温天气，合理掌握施工时间   今日进场发现存在以下问题：   1. 现场有一个三级配电箱没有箱盖 2. 施工通道的木板未按照要求正确进行摆放 3. 2#屋面泄水孔周围垃圾未清理干净   针对问题，要求施工单位现场整改，并进行安全教育 | |
| 参加人（签字） | 朱健康 吕天伟 陈兴华 陈甫 胡祥 陆伟强 何甜甜 |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。