- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-001

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房库组件材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：590Wp N型单晶硅光伏组件材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 12箱 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次组件进场12箱，外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-002

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：3#标准粮库、6#农资农机库边压材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：边压材料进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺、卡尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 10袋 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次边压进场10袋，外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-003

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：3#标准粮库夹具材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：夹具材料进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺、卡尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 10袋 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次夹具进场10袋，外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-004

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：3#标准粮库、6#农资农机库中压材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：中压材料进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺、卡尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 10袋 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 厚度2.6mm | 不符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次中压进场10袋，外观检查均未发现损坏，尺寸不符合图纸要求，已退场。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-005

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：3#标准粮库导轨材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：导轨材料进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺、卡尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 导轨 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次导轨外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-006

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：支架横梁、斜梁材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：支架横梁、斜梁材料进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺、卡尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 支架横梁、斜梁 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次支架横梁、斜梁，外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-001

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：304不锈钢内六角螺栓（M8*25）进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：304不锈钢内六角螺栓（M8*25）进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 1箱（2400个） | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次304不锈钢内六角螺栓（M8*25）进场1箱，外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-008

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：6#农资农机库挂钩进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.4.2 14：00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.4.2 17：25 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：挂钩进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 挂钩 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次挂钩外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-009

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：接地扁铁到货检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.5.16 11:00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.5.16 11:30 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：接地扁铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测、卡尺； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 接地扁铁 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形尺寸 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 镀锌层 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 接地扁铁外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-010

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：直流桥架到货检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.5.16 12:00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.5.16 12:10 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：直流桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测、卡尺； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 直流桥架 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形状态 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 直流桥架外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-011

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：交流桥架到货检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.5.16 12:00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.5.16 12:10 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：交流桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测、卡尺； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 交流桥架 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形状态 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 交流桥架外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-012

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：热镀锌钢管到货检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.5.16 12:00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.5.16 12:10 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：热镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测、卡尺； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 热镀锌钢管 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形状态 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 热镀锌钢管外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-013

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：灭火器到货检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.5.16 12:00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.5.16 12:10 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测、卡尺； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | 灭火器 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形状态 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 热镀锌钢管外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-014

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：L40*4.0角铁到货检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间：2025.5.16 16:00 |  |  |  | 平行检验结束时间：2025.5.16 16:20 |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：L40*4.0角铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测、卡尺； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | L40*4.0角铁 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形状态 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次到货500米L40*4.0角铁外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。

- 平行检验记录

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-PXJY-015

| 单位工程：3#标准粮库、6#农资农机库、5#配电房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位：浙江宏昊电力科技有限公司 |  |  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |
| 平行检验的部位或工序：DN32 PE管材到货检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验开始时间： |  |  |  | 平行检验结束时间： |  |  |  |
| 平行检验的依据：设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行检验的项目：DN32 PE管材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的方法和仪器设备：材料外观检测；观察、钢尺检测、卡尺； |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 行 检 验 记 录 | 检测点 | 检测内容 | 指标值 |  |  | 实测值 | 检验结论 |
|  | DN32 PE管材 | 外观 | 无损伤 |  |  | 未发现损伤 | 未发现损伤 |
|  |  | 外形状态 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
|  |  | 材质 | 图纸 |  |  | 符合 | 符合图纸要求 |
| 本次检验小结意见： 本次到货10米DN32 PE管材 外观检查均未发现损坏，材质、尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目监理机构 ： 平行检验人员： 年 月 日 |  |  |

本表一式    份，由项目监理机构填写，建设管理单位存    份，项目监理机构存  1 份、承包单位存   份。