# 安 全 检 查 记 录 表

检查类型：定期安全检查                                                  编号：ZHJL-004

| 单位名称 | 中亚电力建设集团 有限公司 | 工程名称 | 晶盛宜城武当湖19.9MWp渔光互补光伏发电 | 检查时间 | 2016年3月14日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 项目部 |  |  |  |  |
| 检查项目 或 部 位 | 现场施工安全 |  |  |  |  |
| 参加检查 人 员 | 项目部：邢发成、顾斌、仁少佳；监理：李维军、王照东、黄永革、冯辉 |  |  |  |  |
| 检查记录： 1.办公楼新增二级箱无重复接地； 2.现场文明施工较差； 3.光伏区支架安装生活区液化气罐距离发电机太近； 4.5#-6#区域深坑未设置安全警示标志； |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： - 二级箱增打重复接地； - 现场垃圾清理，工完场清； - 发电机移走； - 深坑设警示标志； 以上问题当场由现场负责人整改，除开关箱采购需时间外，其余当场整改完毕。 检查负责人：邢发成 复查人：王照东 复查日期：2016.3.14佩戴 |  |  |  |  |  |

填表人：冯辉