# 安 全 检 查 记 录 表

检查类型：定期安全检查                                                  编号：ZHJL-005

| 单位名称 | 中亚电力建设集团 有限公司 | 工程名称 | 晶盛宜城武当湖19.9MWp渔光互补光伏发电 | 检查时间 | 2016年3月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 项目部 |  |  |  |  |
| 检查项目 或 部 位 | 现场施工安全 |  |  |  |  |
| 参加检查 人 员 | 项目部：邢发成、罗鹏中、仁少佳；监理：李维军、王照东、黄永革 |  |  |  |  |
| 检查记录： 1.管理区电焊机未做保护接地； 2.氧气瓶、乙炔瓶距离小于5米； 3.光伏区临时用电无开关箱； 4.光伏区生活区配电箱捆绑在树上； |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： - 电焊机接地； - 氧气瓶与乙炔瓶距离大于5米； - 采购开关箱； - 生活区配电箱重新固定在支架上； 以上问题当场由现场负责人整改，除开关箱采购需时间外，其余当场整改完毕。 检查负责人：邢发成 复查人：王照东 复查日期：2016.3.21 |  |  |  |  |  |

填表人：李维军