监理检查记录表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式2.968MW工程监理项目 编号：ZHJL-JCJL01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 江苏苏通电力工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017/3/10 | 检查地点 | 5期屋面 |
| 检查类型 |  √ 巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 彩钢瓦夹具未完全与彩钢瓦贴合卡牢固。 |
| 存在问题 | 彩钢瓦夹具未完全与彩钢瓦贴合卡牢固，恶劣条件下可能脱落。 |
| 整改要求 | 彩钢瓦与夹具安装牢固。 |
| 检查人 | 张军枫 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |