**监理检查记录表**

**工程名称：**科华控股屋顶3.424MW分布式光伏发电项目 **编号：**ZHJL-KHKG-JCJL-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 羲和太阳能电力有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡 | |
| 检查时间 | 2017/10/13 | 检查地点 | | 科华控股屋顶 | |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 1. 本项目分三个子系统，加工车间屋顶的两个子系统已完成支架安装，铸造车间已开始进行夹具安装。 2. 三个箱变基础已经完成土建工作。 3. 一次、二次盘柜槽钢基础已制作完成。 | | | | |
| 存在问题 | 1. 由于连续阴雨天气，严重影响现场施工人员安全，在雨天依旧看到有施工人员进行焊接工作。 2. 厂房烟囱遮挡组件正常光线直射，影响组件正常工作。 3. 1🞨4直流电缆线穿线管径过小，影响电缆使用寿命。 | | | | |
| 整改要求 | 1. 施工人员必须穿防滑鞋进入施工现场，电器设备使用前认真进行检查，雨天不允许进行带电工作。 2. 厂房烟囱遮挡组件光线直射，需对光伏方阵进行调整。 3. 更换电缆穿线管。 | | | | |
| 检查人 |  | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。