**监理检查记录表**

**工程名称：**科华控股屋顶3.424MW分布式光伏发电项目 **编号：**ZHJL-KHKG-JCJL-002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 羲和太阳能电力有限公司  | 监理单位 | 常州正衡 |
| 检查时间 | 2017/10/15 | 检查地点 | 科华控股屋顶 |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 1. 一次、二次盘柜槽钢基础和接地线已安装完毕。
2. 加工车间接地已基本安装完成。
3. 铸造车间支架安装完成85%、桥架完成20%、电缆敷设完成40%。
 |
| 存在问题 | 厂房安装问题：1、个别檩条交界处连接件偏向一边。 2、部分桥架内铝材变形严重。配电室问题：1、接地扁铁焊接焊渣未清理，底部未做防腐。2、接地扁铁焊接搭接面不满足两倍要求。 |
| 整改要求 | 厂房安装问题：1、调整檩条交界处的连接件。 2、更换桥架内变形的铝材。配电室问题：1、扁铁焊接处清理焊接焊渣并上下做好防腐。 2、焊接搭接面不满足要求的用三角焊接工艺进行施工。 |
| 检查人 |  | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 |  复查人： 日期 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。