**监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南森源电气股份有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 检查时间 | 2019年12月4日 | 检查地点 | 升压站；道路 | | |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 升压站综合楼地梁；5#、6#基点道路施工 | | | | |
| 存在问题 | 1. 综合楼地梁：（1）底板钢筋需垫设压块（2）部分基础梁绑筋保护层未达要求，要求施工方垫块处理（3）地梁内底部需将土渍清理干净方可浇筑（4）基础回填土需送检做击实试验。 2. 道路工程：5#、6#基点道路埋设涵管与设计图纸不符（设计为1250mm、两根管，现场为600mm、单根管）。 | | | | |
| 整改要求 | 现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。 | | | | |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔、芮富兴、颜延亮 | | | 施工项目部  签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |