监理检查记录表

工程名称：海南联瑞新能源有限公司130MWp分布式光伏发电项目 编号：HNLR-SJ-JC-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2023.03.08 | 检查地点 | | 儋州市洋浦 | |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 我司监理人员在洋浦现场检查过程中发现现场存在施工问题 | | | | |
| 存在问题 | 1.所有13户接地工程接地扁铁没有在墙面固定  2.逆变器和配电箱接地施工不规范，没有与主接地网直接相连  3.组件和直接只有一端与接地网相连，应当有两端与主接地网相连  4.接地扁铁没有刷黄绿漆  5.符朝凤家存在树荫遮挡 | | | | |
| 整改要求 | 1.要求接地工程接地扁铁在墙面固定  2.逆变器和配电箱接地要与主接地网直接相连  3.组件应当有两端与主接地网相连  4.接地扁铁刷黄绿漆  5.符朝凤家对树木进行修剪处理 | | | | |
| 检查人 | 胡景 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



