监理检查记录表

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目 编号：HNLR-SJ-JC-012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.06.19 | 检查地点 | 儋州市洋浦 |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 我司监理人员在儋州洋浦现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 树木对电站存在遮挡
2. 现场施工人员未佩戴安全帽
 |
| 整改要求 | 1. 对存在遮挡的树木进行修剪处理
2. 施工人员在施工过程中应按照要求佩戴安全帽进行施工，延边作业、高空作业等情况应佩戴安全绳进行施工
 |
| 检查人 | 谭皓天 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



