监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.06.27 | 检查地点 | 海口市东山 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在海口东山现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 施工过程中，存在私自在施工现场两根立柱间绑扎吊床，影响立柱稳定性。
2. 现场施工直流线未绑扎，悬挂在光伏板缝隙之间，下雨有漏水的风险。
3. 现场进出电站的门未上锁。
 |
| 整改要求 | 1. 取走现场不属于施工的物品，
2. 将悬挂的光伏线重新绑扎起来。
3. 建议与用户协商将进出现场的门上锁，以防出现安全事故。
 |
| 检查人 | 胡景 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

 

 