监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2023.06.27 | 检查地点 | | 海口市东山 | |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在海口东山现场检查  过程中发现现场存在施工问题 | | | | |
| 存在问题 | 1. 施工过程中，存在私自在施工现场两根立柱间绑扎吊床，影响立柱稳定性。 2. 现场施工直流线未绑扎，悬挂在光伏板缝隙之间，下雨有漏水的风险。 3. 现场进出电站的门未上锁。 | | | | |
| 整改要求 | 1. 取走现场不属于施工的物品， 2. 将悬挂的光伏线重新绑扎起来。 3. 建议与用户协商将进出现场的门上锁，以防出现安全事故。 | | | | |
| 检查人 | 胡景 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



