监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.07.07 | 检查地点 | 临高县 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在临高现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 部分支架梁拼接部分需加固。
2. 电气设备未与接地扁铁独立连接。
3. 有一块组件被踩踏，且背板尘土未清理干净。
4. 接地不符合设计要求（需两点接地）。
 |
| 整改要求 | 1. 将有安全隐患的支架梁拼接部分进行加固。
2. 需将电气设备与接地扁铁进行独立连接。
3. 现场排查此类隐患组件，进行更换处理。
4. 需按照设计要求增加一处接地。
 |
| 检查人 | 严卫忠 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。