监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.08.12 | 检查地点 | 儋州市 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在儋州现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 并网电站配电箱未上锁。
2. 部分并网电站未配备灭火器。
3. 农户物品、树枝等对组件存在遮挡。
4. 电器设备上方组件未做防水。
5. 接地扁铁搭接不合格。
 |
| 整改要求 | 1. 并网电站的配电箱必须锁上。
2. 并网电站现场必须配备灭火器。
3. 将存在遮挡的物品进行清理、树枝进行修剪。
4. 必须排除可能造成电气设备故障的安全隐患。
5. 接地扁铁搭接不合格。
 |
| 检查人 | 谭皓天 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

 