监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2023.08.12 | 检查地点 | | 儋州市 | |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在儋州现场检查  过程中发现现场存在施工问题 | | | | |
| 存在问题 | 1. 并网电站配电箱未上锁。 2. 部分并网电站未配备灭火器。 3. 农户物品、树枝等对组件存在遮挡。 4. 电器设备上方组件未做防水。 5. 接地扁铁搭接不合格。 | | | | |
| 整改要求 | 1. 并网电站的配电箱必须锁上。 2. 并网电站现场必须配备灭火器。 3. 将存在遮挡的物品进行清理、树枝进行修剪。 4. 必须排除可能造成电气设备故障的安全隐患。 5. 接地扁铁搭接不合格。 | | | | |
| 检查人 | 谭皓天 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

