监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.08.13 | 检查地点 | 儋州市 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在儋州现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 基础保护帽不规范，导致屋顶漏水。
2. 支架螺栓锈蚀。
3. 树枝对组件存在遮挡、农户水箱对组件存在遮挡。
4. 接地扁铁锈蚀、搭接不合格。
 |
| 整改要求 | 1. 将漏水部分做好防水工作。
2. 将锈蚀的部分做好防腐防锈工作。
3. 将存在遮挡的树枝进行修剪、与农户沟通协调将物品挪位。
4. 将接地扁铁锈蚀部分进行除锈，并做好防腐防锈工作，需对接地扁铁增加搭接面积。
 |
| 检查人 | 谭皓天 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

 