监理检查记录表

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目                  编号：HNLR-SJ-JC-029

| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.26 | 检查地点 |  | 儋州市 |  |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |  |  |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在儋州现场检查 过程中发现现场存在施工问题 |  |  |  |  |
| 存在问题 | - 并网箱进出线口未用防火泥封堵。 - 并网箱内刀闸出线接头裸露，未连接电能表，有短路风险。 - 组件与支架未进行接地连接。 - 未有直接对地接地点。 - 现场未配备灭火器，未有安全警示牌 - 逆变器直流侧无套管 |  |  |  |  |
| 整改要求 | - 将并网箱进出线口用防火泥进行封堵。 - 将并网箱内刀闸出线裸露的接头进行处理。 - 增加组件与支架的接地连接。 - 现场增加至少一条入地接地点。 - 现场需配备灭火器，并在显眼位置安放安全警示牌。 - 将逆变器直流侧裸露电线进行穿管。 |  |  |  |  |
| 检查人 | 谭皓天 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |  |  |  |  |

注：  1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。