监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-029

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2023.10.26 | 检查地点 | | 儋州市 | |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在儋州现场检查  过程中发现现场存在施工问题 | | | | |
| 存在问题 | 1. 并网箱进出线口未用防火泥封堵。 2. 并网箱内刀闸出线接头裸露，未连接电能表，有短路风险。 3. 组件与支架未进行接地连接。 4. 未有直接对地接地点。 5. 现场未配备灭火器，未有安全警示牌 6. 逆变器直流侧无套管 | | | | |
| 整改要求 | 1. 将并网箱进出线口用防火泥进行封堵。 2. 将并网箱内刀闸出线裸露的接头进行处理。 3. 增加组件与支架的接地连接。 4. 现场增加至少一条入地接地点。 5. 现场需配备灭火器，并在显眼位置安放安全警示牌。 6. 将逆变器直流侧裸露电线进行穿管。 | | | | |
| 检查人 | 谭皓天 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

