监理检查记录表

**工程名称：**海南联瑞分布式光伏发电项目 **编号：**HNLR-SJ-JC-032

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.11.23 | 检查地点 | 三亚市 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在三亚现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 现场存在多余组件堆放，存在安全隐患。
2. 逆变器出线口未进行封堵。
3. 并网箱出线口未进行封堵。
4. 逆变器未套号码管。
 |
| 整改要求 | 1. 将多余的组件进行清理。
2. 将逆变器出线口重新进行封堵。
3. 将并网箱出线口重新进行封堵。
4. 需将逆变器支路套上号码管。
 |
| 检查人 | 谭皓天 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

 