监理检查记录表

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目 编号：HNLS-SJ-JC-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.03.12 | 检查地点 | 东方市 |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 我司监理人员在东方现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1.接地扁铁均未刷黄绿漆，部分接地扁铁生锈未做除锈防腐处理2.电站周围有树木，户主水箱等建筑物对组件有遮挡3.钢结构焊接位置有生锈现象，未做防锈防腐处理4.逆变器、并网箱的电缆进出线孔洞未进行防火封堵 |
| 整改要求 | 1.要求未刷黄绿漆的接地扁铁重新刷上黄绿漆并做好除锈防腐处理2.对有遮挡的树木进行修剪处理，对建筑物存在遮挡的组件更换新的位置3.对焊接位置做好除锈，防腐防锈处理。4.对逆变器、并网箱的电缆进出线孔洞进行防火封堵 |
| 检查人 | 胡景 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

