监理检查记录表

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目 编号：HNLS-SJ-JC-005

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2023.05.06 | 检查地点 | | 东方市 | |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 我司监理人员在东方现场检查过程中发现现场存在施工问题 | | | | |
| 存在问题 | 1. 电焊施工过程中现场未配备灭火器 2. 电焊施工过程中未区分电焊施工区域，未设有安全警示线 | | | | |
| 整改要求 | 1. 电焊施工过程中现场必须有灭火器等应急措施 2. 电焊施工过程中要区分电焊施工区域和普通施工区域，并设置安全警示线 | | | | |
| 检查人 | 胡景 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

