监理检查记录表

**工程名称：**海南联生分布式光伏发电项目 **编号：HNLS-SJ-JC-007**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.07.05 | 检查地点 | 临高县 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联生分布式光伏发电项目监理项目部人员在临高现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 接地扁铁连接搭接面小于2倍要求。
2. 部分支架焊接后未做防腐处理。
3. 防火泥封堵脱落。
4. 接地不符合设计要求（需两点接地）。
 |
| 整改要求 | 1. 将不符合要求的接地扁铁增加搭接面积。
2. 将焊接后未做防腐处理的支架做好防腐防锈工作。
3. 将封堵脱落的防火泥重新进行封堵。
4. 需按照设计要求增加一处接地。
 |
| 检查人 | 严卫忠 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。