监理检查记录表

**工程名称：**海南联生分布式光伏发电项目 **编号：HNLS-SJ-JC-009**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.07.07 | 检查地点 | 东方市 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联生分布式光伏发电项目监理项目部人员在东方现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 树木对组件存在遮挡。
2. 逆变器、汇流箱接地不规范，接地线不符合设计要求，直流线套管不规范，电缆安装不规范。
3. 少数螺栓长度不足。
 |
| 整改要求 | 1. 将对组件存在遮挡的树木进行修剪。
2. 现场施工需严格按照图纸要求和施工交底要求规范施工，需将不规范的施工内容按照要求进行整改。
3. 将不符合要求的螺栓进行更换。
 |
| 检查人 | 胡景 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。