监理检查记录表

**工程名称：**海南联生分布式光伏发电项目 **编号：HNLS-SJ-JC-009**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2023.07.07 | 检查地点 | | 东方市 | |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 海南联生分布式光伏发电项目监理项目部人员在东方现场检查  过程中发现现场存在施工问题 | | | | |
| 存在问题 | 1. 树木对组件存在遮挡。 2. 逆变器、汇流箱接地不规范，接地线不符合设计要求，直流线套管不规范，电缆安装不规范。 3. 少数螺栓长度不足。 | | | | |
| 整改要求 | 1. 将对组件存在遮挡的树木进行修剪。 2. 现场施工需严格按照图纸要求和施工交底要求规范施工，需将不规范的施工内容按照要求进行整改。 3. 将不符合要求的螺栓进行更换。 | | | | |
| 检查人 | 胡景 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。