监理检查记录表

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目                  编号：HNLS-SJ-JC-010

| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.07.07 | 检查地点 |  | 儋州市 |  |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |  |  |
| 施工及检查情况简述 | 海南联生分布式光伏发电项目监理项目部人员在儋州现场检查 过程中发现现场存在施工问题 |  |  |  |  |
| 存在问题 | - 光伏线悬挂在缝隙间，未进行绑扎，有漏水短路风险。 - 农户家用烟囱离组件较近，存在污染隐患。 - 少数螺栓长度不足。 |  |  |  |  |
| 整改要求 | - 将悬挂的光伏线管重新绑扎在立柱、横梁上。 - 与农户商量将烟囱向外延伸一段，尽量避开组件位置。 - 将不符合要求的螺栓进行更换。 |  |  |  |  |
| 检查人 | 谭皓天 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |  |  |  |  |

注：  1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。