监理检查记录表

**工程名称：**海南联生分布式光伏发电项目 **编号：HNLS-SJ-JC-019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023.11.23 | 检查地点 | 文昌市 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联生分布式光伏发电项目监理项目部人员在文昌现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 设备未与主接地连接。
2. 个别组件压板螺栓未拧紧。
3. 组件螺栓生锈。
 |
| 整改要求 | 1. 需增加一条设备与主接地的连接。
2. 将未拧紧的螺栓进行加固工作。
3. 将螺栓锈蚀的部分进行除锈工作。
 |
| 检查人 | 严卫忠 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。