监理检查记录表

**工程名称：**海南联生分布式光伏发电项目 **编号：HNLS-SJ-JC-022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2024.01.05 | 检查地点 | | 东方市 | |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 海南联生分布式光伏发电项目监理项目部人员在东方现场检查  过程中发现现场存在施工问题 | | | | |
| 存在问题 | 1. 少一个接地点。 2. 组件未与支架接地。 3. 逆变器配电箱未直接与接地网相连。 4. 部分支架焊点未刷防锈漆 | | | | |
| 整改要求 | 1. 需按要求增加一点接地。 2. 需增加组件与支架之间的接地。 3. 需增加电气设备与接地网的连接。 4. 需将支架焊点进行除锈工作 | | | | |
| 检查人 | 胡景 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。