监理检查记录表

**工程名称：**海南联生分布式光伏发电项目 **编号：HNLS-SJ-JC-028**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2024.05.04 | 检查地点 | 澄迈市 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 海南联生分布式光伏发电项目监理项目部人员在澄迈现场检查过程中发现现场存在施工问题 |
| 存在问题 | 1. 组件MC4插头悬空未绑扎。
2. 接地扁铁未刷黄绿漆。
 |
| 整改要求 | 1. 需将未绑扎的MC4插头进行绑扎。
2. 需按要求为接地扁铁刷上黄绿漆。
 |
| 检查人 | 谭皓天 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**注：** 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。