监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-005

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.8 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 今日施工现场10人，进行支架安装工作。 - 今日进场光伏并网逆变器6台（CW25K有6台）。 |  |  |
| 存在问题 | - 支架安装存在斜梁反装现象； - 施工现场未见相关技术管理人员； - 施工现场未准备相关防暑降温药品。 |  |  |
| 整改要求 | 要求施工单位加强施工现场质量管理力度，增加相关技术管理人员，加强施工现场质量管理力度，因天气炎热，相关应急防暑降温药品需准备齐全，及时做好相关技术交底工作。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |