监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-006

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.9 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 今日施工现场5人，进行支架安装工作，料库施工人员4人，进行立柱焊接工作。 |  |  |
| 存在问题 | - 支架安装存在个别螺栓未紧固、确实垫片等情况； - 立柱焊接工艺粗糙，存在漏焊情况； - 施工现场未准备相关防暑降温药品； - 施工现场未配备相关专职安全员。 |  |  |
| 整改要求 | 今日施工现场技术管理人员已增加1人，要求施工单位做好相关技术交底工作，加大施工现场质量、安全管理力度，要求施工现场必需配备相关专职安全员。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |