监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-007

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.10 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 今日施工现场5人，进行支架安装工作。 - 今日陪同国电投相关领导现场检查指导工作； - 今日对进场逆变器进行开箱检验（12台GW30K，资料齐全、外观良好）。 |  |  |
| 存在问题 | - 1、立柱焊接工艺粗糙； - 2、施工现场未准备相关防暑降温药品； - 3、施工现场未配备相关专职安全员。 |  |  |
| 整改要求 | 施工现场及库房警示标识牌、消防灭火器材已配备齐全。 对于立柱焊接工艺粗糙的已要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |