监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-012

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.14 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 今日施工现场未施工。 - 巡视检查仓库。 |  |  |
| 存在问题 | - 1：仓库管理松懈，脏、乱、差，存在私拉乱接现象； - 2：二级配电箱缺少巡视检查记录、缺少警示标识牌； - 3：施工人员在施工过程中未佩戴相关安全防护用具。 |  |  |
| 整改要求 | 签发监理通知单（安全）要求整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |