监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-025

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.27 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查山峡村组件安装、光伏线缆敷设、MC4头制作、逆变器、配电箱安装情况； - 巡视检查南泗大宝村、南泗读村支架安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现山峡村接地扁铁搭接面不符合规范要求、支架螺栓存在未紧固等现象；南泗大宝村支架存在立柱垂直度不符合设计图纸要求、支架螺栓未紧固、支架安装角度（10.60度）不符合设计图纸要求（设计图纸要求17度）；南泗读村存在支架螺栓未紧固等问题。 |  |  |
| 整改要求 | 现场要求施工单位立即整改，经整改自检合格后报监理部验收，待验收合格后方可进行下道工序。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |