监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-031

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.02 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查南泗小六五村组件安装、光伏线缆敷设、逆变器安装等施工情况； - 巡视检查正龙乡大王村相关施工情况； - 对进场支架进行检验（资料齐全、外观良好、尺寸符合设计要求）。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现正龙乡大王村组件安装已完成、电缆敷设已完成、逆变器安装已完成，但仍存在相关质量问题（如：个别组件压块未压实、光伏线缆敷设不规范、个别拉杆未安装等）。 |  |  |
| 整改要求 | 已现场勒令施工单位立即整改，待整改经自检合格后报监理部验收，并警告施工单位加大施工现场质量管理力度，若此类问题再次发生，我监理部将根据相关奖惩细则进行考核。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |