监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-033

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.04 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对施工现场（城厢镇关家岭村）和仓库进行安全、质量检查。 |  |  |
| 存在问题 | - 检查过程中发现施工现场（城厢镇关家岭村）存在支架安装螺栓未紧固、平整度误差较大、临时用电设备无防护罩等问题；仓库存在危险品（油漆、油料）未分类堆放、未配置相应消防器材、未在明显处设立“严禁火种”字样、未做任何防护措施等问题；仓库加工区（立柱焊接）存在三级配电箱未做巡检检查记录、配电箱接线不规范、未配备相应消防器材等问题。 |  |  |
| 整改要求 | 对发现的问题已签发监理通知单（安全）要求整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |