监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-035

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.06 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 今日下雨现场未施工。 - 对进场组件1车（560W651片）进行检验（资料齐全、外观良好） - 巡视检查城厢镇关家岭村（户主林元春）施工完成情况； - 对新进场施工人员进行安全技术教育。 |  |  |
| 存在问题 | - 检查过程中发现城厢镇关家岭村（户主林元春）支架螺栓弹垫片错装、组件压块未压实、接地扁铁与接地极焊接不规范（存在漏焊且未做防腐处理）、接地扁铁与扁铁搭接面积不够等问题。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位限期整改并回复。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |