监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-036

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.07 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查南泗乡高岭村（户主罗德得）现场施工情况； - 巡视检查寺山镇苏村（户主韦永朋）现场施工情况； - 巡视山峡村（户主潘成华）现场施工完成情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视过程中发现山峡村（户主潘成华）该施工点在未经监理部验收合格的情况下私自并网送电，且存在相关安全质量隐患问题（如：1.逆变器到电箱箱体接地线设计要求使用4mm黄铜线，现场实际采用2.5mm黄铜线；2.电箱内隔离开关、浪涌保护器、自复式过欠压保护器未经报验使用于本工程中；3.组件之间接地未施工；4.接地电阻未经第三方检测且无检测报告；5.自复式过欠压保护器装反；6.箱体内未清理等）。已签发监理通知单要求整改。发现南泗乡高岭村（户主罗德得）现场组件堆放不规范；寺山镇苏村（户主罗德得）现场四周无任何安全防护措施。 - 针对巡视检查过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单（安全）要求施工单位限期整改并回复，否则将根据工程建设管理相关条例进行考核。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位限期整改并回复。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |