监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-038

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.09 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查正龙乡（户主陈志昌）现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇苏村（户主韦永朋）现场支架安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现寺山镇苏村（户主韦永朋）现场未配备消防灭火器材。 |  |  |
| 整改要求 | 已责令施工单位立即落实。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |