监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-039

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.10 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查南泗乡高岭村（户主罗德得）现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇苏村（户主韦永朋）现场支架安装情况； - 巡视检查城厢镇平安村(户主罗详耐）现场立柱安装情况； - 巡视检查城厢镇红塘村（户主石有宁）施工完成情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现城厢镇红塘村（户主石有宁）接地扁铁焊接不规范（如：接地扁铁搭接面不够、接地扁铁与圆钢搭接面不够、接地扁铁外漏部分未刷黄绿漆、接地扁铁敷设不规范等问题）。 - 巡视检查发现城厢镇平安村（户主罗详耐）现场临时用电使用线缆不规范且未做任何防护措施，三级配电箱不符合“一机一闸一保护”要求等问题。 |  |  |
| 整改要求 | 已要求施工单位限时整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |