监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-041

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.12 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对新仓库进行安全检查； - 巡视检查正龙乡（户主陈志昌）现场施工情况（安装已完成，组件间接地未施工完成）； - 巡视检查南泗乡王了村（户主韦燕）现场立柱安装情况； - 巡视检查南泗乡高龄村（户主罗德得）现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇苏村（户主韦永朋）现场施工情况（安装已完成，组件之间接地未施工）。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现南泗高龄村（户主罗德得）现场支架安装存在斜梁平整度误差较大，支架螺栓错装等问题。寺山镇苏村（户主韦永朋）现场接地扁铁搭接面不够等问题。新仓库三级配电箱接线不规范，灭火器材未做相关巡检记录，安全警示标识牌未落实等问题 |  |  |
| 整改要求 | 已要求施工单位立即落实上述相关事宜。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |