监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-043

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.14 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查城厢镇平安村（户主罗详耐）现场支架安装情况； - 巡视检查南泗乡高岭村（户主罗德得）现场施工情况； - 巡视检查仓库立柱焊接情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现南泗乡高龄村（户主罗德得）现场时发现问题较多（如：支架安装完成未经报验私自进行组件安装，且支架安装存在螺栓错装、斜梁弯曲、支架安装角度不符合设计图纸要求等问题，组件安装存在压块未压实、平整度误差较大等问题）。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |