监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-050

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.21 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 1、巡视检查大湾乡夏至村（户主何中秋）现场支架安装情况； - 2、巡视检查城厢镇林村（户主韦凤英）现场光伏线缆敷设、接线情况； - 3、对正龙乡东阳村（户主肖金昌）进行接地电阻检测； - 4、对正龙乡歪必新村（户主吴治陆）进行接地电阻检测。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡检过程中发现正龙乡歪必新村（户主吴治陆）施工完成现场存在漏雨、光伏线缆敷设不规范、组件间接地线未安装等情况，接地电阻检测不符合设计图纸要求（设计图纸要求不大于4欧，现场实测值15.9欧）；正龙乡东阳村（户主肖金昌）施工完成现场存在组件间接地线未安装、漏雨、组件压块未压实等情况，接地电阻检测不符合设计图纸要求（设计要求不大于4欧，现场实测值14.6欧）；大湾乡夏至村（户主何中秋）现场支架安装存在檩条连接处均在同一位子，存在相应的安全隐患。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |