监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-052

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.24 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 1、巡视检查南泗乡王了村（户主韦燕）现场组件安装情况； - 2、巡视检查南泗乡高龄村（户主罗德得）现场施工完成情况； - 3、对城厢镇凡村（户主韦秀京）现场接地电阻检测进行见证； - 4、巡视检查城厢平安村（户主周秀）现场组件安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡检过程中发现南泗乡王了村（户主韦燕）现场存在支架斜梁私自进行焊接加长、支架檩条使用连接件进行加长、组件压块未压实、支架螺栓错装等问题；南泗乡高岭村（户主罗德得）现场存在漏雨、光伏线缆未绑扎、线缆未穿管保护、线管未封堵、电气设备接地施工不符合设计要求、接地扁铁焊接不规范（搭接面不够）、现场实测接地电阻值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测5.38欧姆）等问题；城厢镇凡村（户主韦秀京）现场实测接地电阻值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测5.54欧姆）。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |