监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-054

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.26 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查寺山镇苏村（户主韦永朋）现场施工完成情况，对现场接地电阻检测进行见证； - 巡视检查南泗古卜村（户主罗广扛）现场组件安装情况； - 联合施工项目部安全部对1号仓库、2号仓库进行安全检查。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡检过程中发现寺山镇苏村（户主韦永朋）现场接地扁铁焊接不规范（搭接面不够），支架螺栓防滑标记未做，现场接地电阻检测值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测10.88欧姆）。 - 2号仓库3级配电箱线缆不符合要求。 |  |  |
| 整改要求 | 已现场要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |