监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-055

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.27 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查兴宾区蒙村户主覃家目现场施工完成情况； - 巡视检查南泗古卜村（户主罗广路）现场组件安装情况； - 巡视检查正龙乡东阳村（户主肖金昌）现场施工完成情况； 4、巡视检查南泗高龄村（户主罗德得）现场整改情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡检过程中发现兴宾区蒙村户主覃家目现场存在支架螺栓未紧固、支架螺栓防滑标记未做等问题；南泗古卜村（户主罗广路）现场存在支架螺栓未紧固、支架螺栓错装等问题。南泗古卜村户主罗广路施工现场未配置安全绳、防暑降温药品。已现场勒令停止登高作业，待安全设施配备齐全再施工（在现场等待安全绳送达现场，已配备齐全。）。 |  |  |
| 整改要求 | 已现场要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |