监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-056

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.30 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查高安乡翁尧村户主李以芳现场支架安装情况； - 巡视检查南泗乡古卜村户主罗广路现场组件安装情况； - 巡视检查南泗乡古卜村户主罗广扛现场组件安装情况； - 4、巡视检查南泗乡横岭村户主江德格现场立柱安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现高安乡翁尧村户主李以芳现场支架安装存在斜梁弯曲、檩条平整度差等问题；南泗乡古卜村户主罗广扛现场组件安装存在支架螺栓未紧固、组件压块未压实等问题，南泗乡古卜村户主罗广路、罗广扛施工现场临时用电未配置相应的三级配电箱。 |  |  |
| 整改要求 | 已现场要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |