监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-058

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.01 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查南泗乡横岭村户主江德格现场支架安装情况； - 南泗乡古卜村户主罗广扛现场接地电阻检测进行见证； - 南泗乡古卜村户主罗广路现场接地电阻检测进行见证； - 城厢镇平安村户主罗详耐现场接地电阻检测进行见证； - 电缆进场进行检查、送检见证。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现南泗乡横岭村户主江德格现场支架安装螺栓未紧固等问题；南泗乡古卜村户主罗广扛、罗广路现场接地电阻检测不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测5.96欧姆），已现场要求整改并尽快落实接地第三方检测相关事宜。 |  |  |
| 整改要求 | 已现场要求施工单位立即整改落实。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |